Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 133/04

Burmistrza Olecka

z dnia 15 marca 2004 roku

# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO

Urząd Miejski

w Olecku, Plac Wolności 3

- Charakterystyka obiektu, potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

  - CHARAKTEYRYSTKA OBIEKTU

    - rodzaj zabudowy:	budynek wolnostojący

    - przeznaczenie obiektu: 	Urząd Miejski

    - ilość kondygnacji:

      - nadziemnych:		cztery

      - podziemnych:		jedna

      - wysokość budynku:	16,8 m

    - konstrukcja budynku:

      - ściany główne:	cegła pełna

      - ściany działowe:	cegła dziurawka

      - stropy:		płyty kanałowe

      - konstrukcja dachu:	płyty korytkowe na dźwigarach stalowych

      - pokrycie dachu:	papa na lepiku

    - ilość klatek schodowych:	jedna

    - powierzchnia zabudowy:	289,0 m2

    - powierzchnia użytkowa:	1207,6 m2

    - kubatura obiektu:	4949,5 m3

    - ilość (największa) osób mogąca przebywać w obiekcie: 250

    - stan osobowy personelu w normalnym czasie pracy:		  50

oraz w godzinach nocnych: 	0

    - wyszczególnienie pomieszczeń na kondygnacjach obiektu: poszczególne pomieszczenia na każdej kondygnacji i budynku zostały oznaczone na planie ewakuacyjnym – oprócz piwnic. W piwnicy znajdują się: garaż, archiwum 
i pomieszczenia magazynowe.

  - STAN WYPOSAŻENIA OBIEKTU W INSTALACJE I URZĄDZENIA

    - centralne ogrzewania zasilane z ciepłowni miejskiej,

    - instalacja piorunochronna,

    - instalacja wodociągowa,

    - kanalizacja sanitarna,

    - wentylacja grawitacyjna,

    - instalacja oświetleniowa,

    - instalacja telefoniczna.

  - POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

    - potencjalne źródła powstania pożaru to:

      - zapalenie się materiałów wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym oraz porzucenia niedopałków,

      - zapalenie się materiałów palnych od urządzeń grzewczych,

      - zapalenie się materiałów palnych od instalacji i urządzeń elektrycznych,

      - zapalenie się materiałów palnych podczas prac niebezpiecznych pożarowo.

    - drogi rozwoju pożaru:

      - palny wystrój wnętrz (wykładziny dywanowe, dywany, firanki),

      - palne wyposażenie pomieszczeń (meble, papier),

      - przejścia kablowe i przepusty instalacyjne,

      - oprócz rozprzestrzeniania ognia, istotne jest również przenikanie na poszczególne kondygnacje oraz do pomieszczeń dymów i gazów

- Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru

  - W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

## Zabrania się

      - korzystania z prowizorycznych instalacji elektrycznych,

      - dokonywania napraw lub przeróbek instalacji elektrycznej przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji,

      - dokonywania napraw bezpieczników elektrycznych,

      - korzystania z uszkodzonych urządzeń elektrycznych,

      - osłaniania żarówek materiałem łatwopalnym (tkanina, papier),

      - pozostawienie bez dozoru włączonych odbiorników prądu elektrycznego (grzałek do wody, czajników elektrycznych, przenośnych urządzeń grzewczych),

      - użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych na palnym podłożu za wyjątkiem urządzeń odpowiednio zabezpieczonych i eksploatowanych zgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta.

  - W ZAKRESIE PORZĄDKOWYM

## Zabrania się:

      - palenia tytoniu poza pomieszczeniem do tego przeznaczonym,

      - wrzucania niedopałków papierosów do koszty przeznaczonych do składania śmieci, odpadków i makulatury,

      - zmywania podłóg, czyszczenia mebli substancjami palnymi, takimi jak benzyna, rozcieńczalniki farb i lakierów,

      - wylewania cieczy łatwo zapalnych po ich użyciu do urządzeń odpływowych instalacji wodno-kanalizacyjnej,

      - przechowywania zanieczyszczonych olejami materiałów posiadających zdolności do samozapalenia (szmaty oraz inne materiały włókniste pochodzenia organicznego),

      - przechowywania w szafkach, biurkach i skrytkach materiałów pożarowo niebezpiecznych.

  - OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

      - przestrzeganie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego zawartych w niniejszej instrukcji,

      - stosowanie się do zarządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej wydawanych przez organy ochrony przeciwpożarowej i przełożonych,

      - uczestniczenie w szkoleniach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

      - przestrzeganie zakazu używania sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej do celów nie związanych z tą ochroną oraz zmieniania miejsca ustawienia sprzętu, zastawiania itp.,

      - znajomość rozmieszczenia sprzętu podręcznego, środków alarmowania, dróg i zasad ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego,

      - znajomość instrukcji alarmowania i środków temu celowi służących,

      - powiadomienie przełożonego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach mogących być przyczyną pożaru lub katastrofy albo innego zagrożenia.

- Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumie się takie czynności, przy których występuje czynnik inicjujący zapalenie oraz materiał palny. Są to czynności 
z wykorzystaniem ognia otwartego lub łuku elektrycznego (np. spawanie) w obecności palnych materiałów składowanych, materiałów stanowiących wyposażenie wnętrz.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo należy:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym będą wykonywane prace,

- ustalić przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do powstania 
i rozprzestrzeniania się pożaru:

  - oczyszczenie z wszelkich materiałów palnych miejsc, w których mają być prowadzone prace niebezpieczne pożarowo

  - odsunięcie na bezpieczną odległość palnych materiałów i przedmiotów,

  - osłonięcie elementami niepalnymi materiałów i przedmiotów w przypadku, kiedy nie istnieje możliwość usunięcia ich z miejsc prowadzonych prac,

  - określenie stopnia zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń przy nieszczelności przegród budowlanych oraz uwzględniając przewodnictwo cieplne elementów metalowych łączących sąsiednie pomieszczenia (instalacje centralnego ogrzewania),

  - zabezpieczenie kabli i przewodów elektrycznych przed ujemnymi skutkami wysokich temperatur,

  - sprawdzenie, czy w miejscu, w którym mają być prowadzone prace niebezpieczne pożarowo nie były wykonywane inne czynności powodujące obecność gazów lub par posiadających  właściwości wybuchowe,

  - ustalenie rodzaju i ilości sprzętu gaśniczego jaki powinien znajdować się w miejscu prowadzenia prac,

  - sprawdzenie kwalifikacji i uprawnień osób mających prowadzić prace niebezpieczne pożarowo,

  - ustalenie osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie miejsca pracy, bezpieczny przebieg prac oraz sprawdzenie miejsca wykonania prac po ich zakończeniu.

- Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Budynek Urzędu Miejskiego zalicza się do III kategorii zagrożenia ludzi.

Powierzchnie użytkowe poszczególnych kondygnacji:

  - piwnica 	226,5 m2

  - parter	230,8 m2

  - I piętro	235,5 m2

  - II piętro	235,3 m2

  - III piętro	279,5 m2

Przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń zostało oznaczone na planie ewakuacyjnym.

Wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138)

  - piwnica 	dwie jednostki (6 kg lub 3 2kg w tym 1 jednostka w archiwum)

  - parter	jedna jednostka (6 kg lub 2 jednostki 2kg)

  - I piętro	jedna jednostka (6 kg lub 2 jednostki 2kg)

  - II piętro	jedna jednostka (6 kg lub 2 jednostki 2kg

  - III piętro	jedna jednostka (6 kg lub 2 jednostki 2kg

W/w sprzęt powinien być poddawany przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie 
z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku. Miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego powinno być oznakowane i zapewniające wolny dostęp.

- Organizacja i warunki ewakuacji

  - Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie i ewakuacji.

Alarm o ewakuacji ogłasza się poprzez gońców (pracowników będących 
w najbliższym otoczeniu osoby podejmującej decyzję).

  - Drogi ewakuacyjne:

    - drogami ewakuacyjnymi  z poszczególnych kondygnacji są korytarze i klatka schodowa oznaczone na planie ewakuacyjnym,

    - na rejon ewakuacji wyznacza się park miejski,

    - drogi ewakuacyjne w budynku są oznakowane zgodnie z PN.

  - Sposób prowadzenia ewakuacji

Sekretarz Gminy lub osoba pełniąca jego obowiązki po otrzymaniu informacji o zaistniałym zagrożeniu osób znajdujących się w budynku podejmuje decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji tych osób. Decyzję  w formie zadań związanych z ewakuacją przekazuje osobom odpowiedzialnym za ewakuację do natychmiastowego wykonania.

Osoba odpowiedzialna za ewakuację wykonuje następujące czynności:

- udaje się na wyznaczona kondygnację i zarządza ewakuację informując zwięźle przebywające tam osoby o zaistniałej sytuacji oraz sposobie i kierunkach ewakuacji,

- sprawdza kondygnacje po opuszczeniu ich przez osoby ewakuowane, czy przypadkiem ktoś nie pozostał,

- pomaga opuszczać zagrożone kondygnacje osobom ewakuowanym zwracając uwagę na stan osobowy oraz przebieg ewakuacji,

- utrzymuje kontakt z osobą przełożoną, która zarządziła ewakuację, informując ją o przebiegu ewakuacji a następnie o jej zakończeniu,

- zapewnia opiekę nad osobami ewakuowanymi podczas prowadzenia ewakuacji oraz po jej zakończeniu.

### Za ewakuację pracowników i interesantów z poszczególnych pomieszczeń odpowiedzialni są kierownicy wydziałów lub ich zastępcy. Wykonują polecenia osoby odpowiedzialnej za ewakuację.

Osobą odpowiedzialną za ewakuację z:

  - piwnicy, parteru i I piętra jest Franciszek Osiecki

  - II i III piętra jest	 Andrzej Morawski

#### Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

Z chwilą zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa, pracownicy powinni:

      - udzielić pomocy osobom zagrożonym,

      - ogłosić alarm,

      - podjąć próbę samodzielnego gaszenia pożaru,

      - powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie Sekretarza Gminy lub osobę pełniącą jego obowiązki,

      - wykonywać zadania wynikające z niniejszej instrukcji lub zadania otrzymane od przełożonego.

Sekretarz Gminy lub osoba pełniąca jego obowiązki powinna:

      - powiadomić pracowników oraz interesantów przebywających w budynku o powstałym pożarze lub innym zagrożeniu przy pomocy dostępnych środków i ustalonych sposobów,

      - ocenić występujące zagrożenie i ewentualnie zarządzić częściową lub całkowitą ewakuację z budynku, przekazując decyzję o ewakuacji i wyznaczonym osobom,

      - powiadomić straż pożarną lub inne służby takie jak pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne w zależności od potrzeb i występującego rodzaju zagrożenia.

Powiadamiając straż pożarną należy udzielić następujących informacji:

      - miejsce pożaru (adres, nazwa obiektu, pięto itp.),

      - co się pali (rodzaj materiału, wyposażenie wnętrz),

      - zagrożenie osób (występuje lub nie występuje),

      - podać swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu, z którego powiadamia się straż pożarną,

      - czuwać nad przebiegiem ewakuacji a po przybyciu straży pożarnej lub innej służby udzielać jej niezbędnych informacji i pomocy podczas prowadzonej akcji ratowniczej.

Pracownicy powinni:

      - przystąpić do ewakuacji osób, jeżeli taka ewakuacja została zarządzona zgodnie z ustalonymi sposobami ewakuacji,

      - wykonywać inne zadania związane z akcją ratowniczą otrzymane od Sekretarza Gminy (osoby pełniącej jego obowiązki) lub kierującego akcją ratowniczą.

Uwaga: przy próbie gaszenia pożaru należy kierować się następującymi wskazaniami:

      - środek gaśniczy kierować bezpośrednio na źródło ognia,

      - farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, benzynę i smary można gasić gaśnicami proszkowymi, pianowymi lub tłumić kocami gaśniczymi,

      - ciała stałe takie jak drewno i materiały drewnopochodne, tkaniny, papier itp. można gasić wszystkimi dostępnymi środkami gaśniczymi i dostępnym sprzętem gaśniczym,

      - urządzenia będące pod napięciem prądu elektrycznego oraz materiały będące w obrębie napięcia elektrycznego można gasić gaśnicami oznaczonymi indeksem „E”.

#### Organizacja i zasady zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

  - Formy szkolenia dla pracowników

    - zapoznanie się z niniejszą instrukcją pracownik potwierdza oświadczeniem, które załączone jest do akt osobowych,

    - szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzane jest przy szkoleniach wstępnych i okresowych z zakresu BHP.

  - Program szkolenia przeciwpożarowego dla pracowników:

    - zagrożenie pożarowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

    - zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

    - zadania i obowiązki pracowników w wypadku powstania pożaru,

    - ewakuacja ludzi i mienia – drogi ewakuacyjne i pożarowe,

    - podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze.

#### Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  - Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz innych czynników mogących spowodować pożar w miejscach występowania materiałów pożarowo niebezpiecznych. Za materiał pożarowo niebezpieczny uważa się ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 C (aceton, alkohole, benzyna, olej napędowy), gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz materiały o skłonnościach do samozapalenia.

  - Zabrania się używania ognia otwartego w strefach zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Strefy zagrożenia wybuchem mogą tworzyć się przy malowaniu oraz prowadzeniu czynności powodujących wytwarzanie się pyłów palnych (szlifowanie powierzchni drewnianych).

  - Zabrania się używania ognia otwartego w miejscach występowania materiałów palnych. Mogą to być takie pomieszczenia jak: archiwum, garaż, pomieszczenia magazynowe, w których przechowuje się materiały palne lub w palnych opakowaniach.

  - Materiały palne należy składać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się powyżej 100 C, od przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.

  - Elektryczne urządzenia ogrzewcze można eksploatować jeżeli są ustawione na podłożu niepalnym z wyjątkiem urządzeń ogrzewczych eksploatowanych zgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta.

  - Należy przestrzegać, aby osłony żarówek były wykonane z materiałów niepalnych. Dopuszcza się stosowanie osłon z zachowaniem odległości min. 5 cm od żarówki.

  - Zabrania się przeciążania instalacji elektrycznych oraz naprawiania metodą gospodarczą zabezpieczeń prądowych.

  - Zabrania się dokonywania prowizorycznych połączeń przewodów instalacji elektrycznej oraz korzystania z niesprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

  - Należy przestrzegać aby moc żarówek nie była większa od ustalonej przez producenta opraw oświetleniowych.

  - Należy przestrzegać, aby osprzęt instalacji elektroenergetycznej w postaci opraw oświetleniowych, wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych nie był instalowany na podłożu palnym. Dopuszcza się instalowanie osprzętu elektrycznego na podłożu palnym w przypadku, gdy dopuszcza to instrukcja producenta.

  - Zabrania się składowania  materiałów palnych lub jakichkolwiek przedmiotów na drogach ewakuacyjnych, tj. korytarzach i klatkach schodowych.

  - Zabrania się zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

  - Zabrania się uniemożliwiania dostępu do:

      - hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych instalacji wewnętrznej, sprzęt gaśniczego,

      - wyjść ewakuacyjnych,

      - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.

#### Wykaz telefonów alarmowych

##### Straż pożarna	998

##### Policja 	97

##### Pogotowie ratunkowe	999

##### Pogotowie gazowe 	992

##### Pogotowie wodociągowe	994

##### Pogotowie energetyczne	22-55

##### Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

W Urzędzie Miejskim w Olecku

      - Alarmowanie

W RAZIE ZAUWAŻENIA POŻARU NALEŻY:

- Zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu.

- Powiadomić Straż Pożarną – tel. 998, podając:

  - nazwę i adres obiektu,

  - co się pali,

  - czy istnieje zagrożenie dla ludzi,

  - swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni.

- Powiadomić:

- Sekretarza Gminy 	tel. 09-72

po godzinach pracy 	tel. 25-30

- W razie potrzeby zaalarmować:

  - Pogotowie ratunkowe 	tel. 999

  - Policję	tel. 997

  - Pogotowie gazowe	tel. 992

  - Pogotowie wodociągowe	tel. 994

  - Pogotowie energetyczne 	tel. 22-55

###### Postępowanie

    - Do chwili przybycia jednostek straży pożarnej należy:

  - ewakuować zagrożonych pożarem ludzi i mienie zgodnie z ustalonymi zasadami ewakuacji,

  - przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego,

  - zachować ostrożność w trakcie działań gaśniczych, z uwagi na instalacje elektryczne pod napięciem oraz możliwość wydzielania się toksycznych produktów spalania.

- W momencie przybycia jednostek straży pożarnej, należy udzielić wszelkich informacji o pożarze i obiekcie oraz podporządkować się zaleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.