Olecko, 2018.04.09

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE III

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

W formularzu ofertowym (zał. nr 4) Zamawiający wskazuje jak niżej:

„gwarantowana sprawność produkcji energii cieplnej z kotłów 2,0 i 3,0 MW – z obciążeniem maksymalnym 100% (2,0 MW i 3,0 MW) – przy wilgotności paliwa max. 50% i wartości energetycznej = 8-10 MJ/kg”.

Jednak już w projekcie umowy § 1. ust. 1 pojawia się zapis:

„Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę)”.

Również SIWZ str. 4 Rozdział III pkt. 7 opisuje:

Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę).

W załączniku nr 2 zaś zapisano:

„Konstrukcja paleniska winna umożliwić ciągłą pracę  przez minimum 120 dni, ze średnim obciążeniem 85% mocy znamionowej, przy normatywnym paliwie tj. biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności do 55%, bez konieczności czyszczenia oraz przeglądów inspekcyjnych”

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie wilgotności i sprawności i ujednolicenie zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy § 1. ust. 1 na następujący :

„Kotły będą pracować ze sprawnością ………..% i spalać zrębki o wilgotności do 50%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę)”.

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ str. 4 Rozdział III pkt. 7 na następujący :

Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 50%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę).

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2 na następujący :

„Konstrukcja paleniska winna umożliwić ciągłą pracę  przez minimum 120 dni, ze średnim obciążeniem 85% mocy znamionowej, przy normatywnym paliwie tj. biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności do 50%, bez konieczności czyszczenia oraz przeglądów inspekcyjnych”

Jednym z kryteriów oceny ofert jest deklarowana sprawność (min. 85% maks. 88%) przy spalaniu zrębki o wilgotności do 50% i wartości energetycznej = 8-10 MJ/kg. W formularzu ofertowym Oferent powinien określić deklarowaną sprawność, która zostanie następnie wpisana do umowy.

Pytanie 2

W SIWZ rozdział VI pkt. 4 Zamawiający wskazuje:

„Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem utraty wadium”.

Jednak w projekcie umowy § 1. ust. 1, który stanowi załącznik nr 8 znajduje się zapis:

„Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%”.

Oznacza to zatem, że Wykonawca:

a)     podpisać musi umowę wg zaworu z załącznika nr 8 (sprawność 85-88%),

b)     zaoferować może w formularzu ofertowym sprawność 85% (to jest minimum),

c)      odpowiadać będzie jednak przed Zamawiającym w umowie za sprawność z przedziału 85- 88%, mimo iż takiej sprawności (88%) nie będzie ofertował.

Wnosimy zatem o:

a) wykreślenie z projektu umowy zapisów o sprawności kotła z przedziału określonego jako „85-88%”,

b) wprowadzenie w to miejsce w projekcie umowy wykropkowania, które umożliwi wypełnienie projektu umowy po wyborze Wykonawcy i wpisanie w to miejsce sprawności z formularza ofertowego wybranego Wykonawcy.

Odpowiedź 2

Odpowiedź została udzielna w pkt.1

Pytanie 3

W załączniku nr 6 do SIWZ w kolumnie 3 Zamawiający opisuje wymóg referencyjny jak niżej:

„Rodzaj i zakres wykonanych zadań, realizowanych w ciągu ostatnich pięciu latach, tożsamym z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w rozdziale VIII SIWZ”.

Czy rzeczywiście chodzi tu o rozdział VIII SIWZ?

Odpowiedź 3

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ w kolumnie 3 na następujący :

„Rodzaj i zakres wykonanych zadań, realizowanych w ciągu ostatnich pięciu latach, tożsamym z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w rozdziale V SIWZ”.

Pytanie 4

W § 10 ust. 6 wzoru Umowy  Zamawiający wskazuje

„Jeżeli nieterminowość wykonania robót będzie spowodowana przez Wykonawcę i spowoduje odstąpienie od umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem”.

Ponieważ Wykonawca powinien oszacować ryzyko udziału w postępowaniu wnosimy o wskazanie o jaką maksymalnie kwotę może chodzić w tym zapisie, w przypadku odstąpienia od umowy ze strony współfinansującej.  Kwotę proszę wyrazić w PLN, ze wskazaniem czy jest to kwota netto czy brutto.

Odpowiedź 4

Wysokość dofinansowania wynosi 2 304 789,01 PLN netto.

Pytanie 5

Zamieszczone na stronie postępowania rysunki są niekompletne (zeskanowane fragmentarycznie).

Dla przykładu:

rysunek PB.IS.5 – wod-kan -      widać tylko pół rysunku

rysunek PB.IS.7 – c.o. parter -   widać tylko pół rysunku

rysunek PB.TK.2 – rzut –              widać tylko pół rysunku.

Ponieważ brakująca połowa zawierać może istotne dla realizacji prac instalacje – wnosimy o niezwłoczne uzupełnienie brakujących fragmentów rysunków. Przedstawione powyżej są tylko przykładowe.

Wnosimy o uzupełnienie wszystkich rysunków do wersji pełnej.

Odpowiedź 5

Zamawiający uzupełnił brakujące rysunki i są one dostępne na stronie internetowej.

Pytanie 6

W opisie do Technologii kotłowni nie wskazano punktów pracy pomp obiegowych. Ponieważ zmianie ulega parametr grzewczy kotłowni ze 105 na 130°C wnosimy o określenie punktów pracy dla pomp obiegowych, przez wskazanie:

a)      wydajności pomp,

b)      wysokości podnoszenia dla pomp.

Odpowiedź 6

W projekcie budowlanym kotły  jako niskoparametrowe do 115 stC zostały połączone z siecią za pomocą sprzęgła hydraulicznego. Do pracy przewidziane były dwie pompy. H=24m  Q= 53,7m3/h dla każdej pompy.  W związku z tym, że w SIWZ Zamawiający przewiduje kotły wysokoparametrowe na etapie proj wykonawczego schemat technologiczny winien być dostosowany do kotłów wysokoparametrowych a wysokość podnoszenia pomp obiegowych dostosowana do oferowanego schematu technologicznego.

Pytanie 7

Wnosimy o wskazanie parametrów pracy nowej kotłowni. W opisie zakresu prac wskazano jedynie, że na zasilaniu ma być 130°C. Prosimy o podanie parametru – temperatury powrotu.

Odpowiedź 7

W projekcie budowlanych przewidziano pracę sieci cieplnej na parametrach 105/ 65 stC.  Zamawiający zakłada pracę sieci cieplnej na docelowym parametrze 125/ 65 stC

Pytanie 8

W związku ze zmianą parametru pracy kotłowni ze 105°C na 130°C wnosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca może zmniejszyć średnice sieci cieplnych.

Odpowiedź 8

Średnice sieci cieplnych uwzględniają przyszłą rozbudowę systemu cieplnego. Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia średnic.