Olecko, 2018.04.10

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA III

W wyjaśnieniu III – odpowiedź 1 błędnie została podana maksymalna wilgotność paliwa. Niniejszym Zamawiający prostuje błąd i poniżej podaje prawidłową wielkość.

Pytanie 1

W formularzu ofertowym (zał. nr 4) Zamawiający wskazuje jak niżej:

„gwarantowana sprawność produkcji energii cieplnej z kotłów 2,0 i 3,0 MW – z obciążeniem maksymalnym 100% (2,0 MW i 3,0 MW) – przy wilgotności paliwa max. 50% i wartości energetycznej = 8-10 MJ/kg”.

Jednak już w projekcie umowy § 1. ust. 1 pojawia się zapis:

„Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę)”.

Również SIWZ str. 4 Rozdział III pkt. 7 opisuje:

Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę).

W załączniku nr 2 zaś zapisano:

„Konstrukcja paleniska winna umożliwić ciągłą pracę przez minimum 120 dni, ze średnim obciążeniem 85% mocy znamionowej, przy normatywnym paliwie tj. biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności do 55%, bez konieczności czyszczenia oraz przeglądów inspekcyjnych”

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie wilgotności i sprawności i ujednolicenie zapisów materiałów przetargowych w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy § 1. ust. 1 na następujący:

„Kotły będą pracować ze sprawnością ………..% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę)”.

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ str. 4 Rozdział III pkt. 7 na następujący:

Kotły będą pracować ze sprawnością 85-88% i spalać zrębki o wilgotności do 55%. Maksymalne zużycie paliwa wynosi 9,5m3/h (227,7m3/dobę).

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 2 na następujący:

„Konstrukcja paleniska winna umożliwić ciągłą pracę przez minimum 120 dni, ze średnim obciążeniem 85% mocy znamionowej, przy normatywnym paliwie tj. biomasy pochodzenia leśnego o wilgotności do 55%, bez konieczności czyszczenia oraz przeglądów inspekcyjnych”

Jednym z kryteriów oceny ofert jest deklarowana sprawność (min. 85% maks. 88%) przy spalaniu zrębki o wilgotności do 55% i wartości energetycznej = 8-10 MJ/kg. W formularzu ofertowym Oferent powinien określić deklarowaną sprawność, która zostanie następnie wpisana do umowy.