Olecko, 2018.04.10

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE V

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Czy w związku z tym, iż Zamawiający ma zamiar najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, konieczne jest składanie razem z oferta następujących dokumentów (oprócz wymienionych w Rozdz. XI pkt. 18 SIWZ):

- Wykaz robót

- Referencje

- Imienny wykaz osób

- Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach

- Oświadczenie na załączniku nr 9

- Sprawozdanie finansowe

- Informację z banku o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej

- Dowód ubezpieczenia OC

- Aktualny odpis z KRS lub CEIDG

- Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek (zaświadczenie z ZUS i US)?

Odpowiedź 1

Wraz z ofertą Oferent powinien złożyć dokumenty wyszczególnione w Rozdziale XI pkt. 18 SIWZ.

Pytanie 2

W załączniku nr 9 Wykonawca ma oświadczyć, iż urządzenie uzyskało parametry jak w referencjach z załącznika nr 6. W załączniku 6 (Wykaz robót budowlanych) nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek parametrów. Natomiast referencje, co do zasady mają potwierdzać należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończonych. O jakie zatem parametry chodzi?

Odpowiedź 2

Chodzi o wymagane parametry techniczne (moc, długość) podane w Rozdziale V pkt 2 SIWZ

Pytanie 3

Czy można zastosować jeden elektrofiltr dla obu kotłów?

Odpowiedź 3

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego elektrofiltra.

Pytanie 4

Czy można zastosować jeden komin dla obu kotłów?

Odpowiedź 4

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego komina.

Pytanie 5

Aktualne obciążenie rusztu jest bardzo niskie i generuje wysokie koszty po stronie komory paleniskowej (większa skrzynia paleniskowa, więcej wymurówki, większy ruszt). Czy można zmniejszyć powierzchnię rusztu?

Odpowiedź 5

Zamawiający wymaga minimalnego obciążenia rusztu podanego w SIWZ.

Pytanie 6

Czy można zastosować kocioł dwuciągowy z ekonomizerem?

Odpowiedź 6

Zamawiający wymaga konstrukcji kotła zawartej w SIWZ.

Pytanie 7

Przy układzie podawania paliwa bezpośredniego należy zastosować dwie ruchome podłogi, osobna podłoga dla każdego z kotłów.

Jakiej zdolności magazynowej ruchomej podłogi oczekuje Zamawiający dla poszczególnych kotłów (np. w dniach lub m3).

Odpowiedź 7

Wymagania dotyczące podłogi ruchomej zawarte są w projekcie budowlanym. Minimalna powierzchnia podłóg dla obu kotłów wynosi ok. 76 m2. Przy wys. 4m zasypu zapas paliwa wynosi 1,3 doby dla dwóch kotłów.

Pytanie 8

Czy można zastosować jeden układ odpopielania dla obu kotłów?

Odpowiedź 8

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego układu odprowadzania popiołu.