Olecko, 2018.05.25

dot.: przetargu nieograniczonego - prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko, na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych”.

WYJAŚNIENIE III

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w/w postępowania:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż dla zakresu przenośniki (podajniki) układu podawania paliwa, pod pojęciem „typu Stocker” użytym w ppkt. 2.3.3 w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ), Zamawiający rozumie system podawania paliwa do kotła, gwarantujący bezawaryjne podawanie paliwa o charakterystyce określnej w ppkt. 2.3.4 SzOPZ, z pomiarem strumienia biomasy podawanego do paleniska.

Odpowiedź 1

Tak jak określono to w SzOPZ.

Pytanie 2

W związku z zamiarem zaoferowania w postępowaniu urządzeń produkowanych na terenie Unii Europejskiej, dla uniknięcia nieścisłości w zakresie tłumaczeń terminologii branżowej, prosimy o podanie charakterystyki paliwa w oparciu o standardy określone zharmonizowaną normą PN-EN 17225-1:2014.

Odpowiedź 2

Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia (nie jest to przetarg na dostawę paliwa).

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie przeciętnego uziarnienia dla frakcji pyłowej (średnica w mm)

Odpowiedź 3

Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia (nie jest to przetarg na dostawę paliwa).

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie zapisów w SzOPZ – „100% biomasa pochodzenia leśnego”, iż w paliwie nie będą występowały:

- ciała obce (tj. np. gruz, beton, elementów zbrojenia, inne)

- związki fluorowcoworganiczne lub metale ciężkie, wynikających z obróbki drewna środkami do konserwacji drewna lub powlekania (wymogi §2 pkt.1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U 2011r. nr 95, poz. 558).

- zanieczyszczenia frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 (Dz.U.2008.183.1142, z późn. zm.),

- substancje niebiodegradowalne w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.)

Odpowiedź 4

Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia (nie jest to przetarg na dostawę paliwa).

Pytanie 5

Dla uniknięcia rozbieżności, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku określania parametrów paliwa dla kotłów, Zamawiający operuje pojęciem wilgotności a nie zawartości wody w paliwie

Odpowiedź 5

Tak jak określono to w SzOPZ.

Pytanie 6

W związku z wymogiem oznaczenia znakiem CE dla systemu technologii kotłowni prosimy o potwierdzenie, iż certyfikacja musi obejmować co najmniej zgodność z normami (adekwatnie) EN 12952, EN 12953, EN 50156 oraz z Dyrektywą Maszynową Wspólnot Europejskich 2006/42/EC

Odpowiedź 6

Certyfikacja CE zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w Polsce.

Pytanie 7

Czy w związku z wymogiem w SzOPZ, iż „ekonomizery winny stanowić element części ciśnieniowej wymienników”, segment ekonomizera może być zintegrowany z zespołem kotła?

Odpowiedź 7

Segment ekonomizera może być zintegrowany z zespołem kotła z zachowaniem wymaganej mocy kotła (bez ekonomizera).

Pytanie 8

Czy Zamawiający preferuje kotły z płomieniówkami w układzie pionowym? Jeżeli tak, na jakim etapie postępowania preferencja ta będzie oceniana i jaki będzie miała wpływ na wybór oferty?

Odpowiedź 8

Zamawiający preferuje kotły, które będą zgodne z wymaganiami technicznymi opisanym w SIWZ. Kryteria oceny ofert zostały podane w SIWZ.

Pytanie 9

W związku z wysokimi wymaganiami Zamawiającego odnośnie wysokich sprawności osiąganych w pełnym zakresie obciążeń cieplnych kotłów, a także długiej żywotności obmurza, prosimy o potwierdzenie, iż paleniska nie muszą być wyposażone w ruszty i ściany chłodzone wodą.

Odpowiedź 9

Konieczność chłodzenia rusztu pozostaje w kompetencji konstruktora i dostawcy instalacji kotłowej.

Pytanie 10

Rusztowiny o zawartości chromu 16% nie gwarantują żywotności w rozpowszechnionym branżowym standardzie. Utrzymanie parametru na tym poziomie oznaczać może zwiększone nakłady eksploatacyjne. Prosimy o potwierdzenie lub zmianę parametru.

Odpowiedź 10

Tak jak określono to w SzOPZ.

Pytanie 11

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty m.in. „krzywej rozruchu i zatrzymania kotła”. Prosimy o doprecyzowanie tego wymogu – w jakim układzie współrzędnych (jednostki) należy przedstawić wykresy krzywych?

Odpowiedź 11

Wykres w układzie współrzędnych prostokątnych ( h, 0C ).

Pytanie 12

W ppkt. 2.3.7. SzOPZ Zamawiający określa, że:

„moc agregatu dobrać należy do mocy niezbędnych do pracy urządzeń i pomp w celu zabezpieczenia rozgrzanego kotła i stabilizacji ciśnienia w sieci”. Jednocześnie wskazuje, iż „minimalna moc agregatu do oferty wynosi 100 kVa”. Dla spełnienia warunku pierwszego, wystarczająca moc agregatu wynosi ok. 40 kVA. Prosimy o określenie jednoznacznego wymogu w tym zakresie. Parametr ma wpływ m.in. na wielkość zapasu paliwa niezbędnego do pracy agregatu.

Odpowiedź 12

Agregat ma zabezpieczyć instalację kotłową przy zaniku napięcia.  Moc agregatu należy dostosować do wymań konstrukcji paleniska i kotła.

Pytanie 13

Prosimy o określenie, jakim paliwem zasilany ma być agregat?

Odpowiedź 13

Olejem napędowym.

Pytanie 14

Prosimy o określenie czy agregat ma pełnić wyłącznie rolę zasilania awaryjnego ciepłowni w energię elektryczną czy też również inne funkcje – jak np. odzysk ciepła z agregatu i kierowanie do instalacji technologicznej ciepłowni.

Odpowiedź 14

Agregat ma pełnić wyłącznie rolę zasilania awaryjnego ciepłowni w energię elektryczną.

Pytanie 15

Prosimy o oszacowanie częstotliwości i jakości zdarzeń w elektroenergetycznej sieci zasilającej w lokalizacji ciepłowni dla prawidłowego doboru aparatury elektroenergetycznej oraz określenia ryzyk uszkodzeń.

Odpowiedź 15

Inwestor nie dysponuje w/w analizą ryzyk uszkodzeń na okres po wybudowaniu ciepłowni.

Pytanie 16

W ppkt. 2.3.8 SzOPZ Zamawiający określa „klasy urządzeń” jakie mają być zastosowane w instalacji (inwertery, liczniki ciepła) poprzez podanie przykładowych marek. Jest to opis bardzo nieprecyzyjny. Prosimy o określenie kluczowych parametrów technicznych dla tych urządzeń.

Odpowiedź 16

Minimalne wymagania podane zostały w SzOPZ.

Pytanie 17

W ppkt. 2.4.1. SzOPZ Zamawiający opisuje, iż „System SCADA powinien być stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7, oprogramowanie SCADA SIEMENS, panele operatorskie SIEMENS lub rozwiązania równoważne. Jest to opis bardzo nieprecyzyjny, sugerujący Wykonawcy wprost preferowane przez Zamawiającego rozwiązanie, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia zapewnienia warunków uczciwej konkurencji przy dysponowaniu środkami publicznymi, w tym pochodzącymi z dotacji Wspólnot Europejskich. Prosimy o określenie kluczowych parametrów technicznych dla tych urządzeń.

Odpowiedź 17

Opis sterowników podaje wymaganą klasę urządzeń i poprzez zapis „lub rozwiązania równoważne „nie narzuca urządzeń określonego producenta.

Pytanie 18

Zamawiający wymaga „najnowszych wersji SCADA z odpowiednią liczbą licencji na urządzenia i użytkowników”. Prosimy o jednoznaczne określenie tych ilości.

Odpowiedź 18

Ilość licencji uzależniona jest od przyjętych przez Oferenta rozwiązań AKPiA, które winne być zawarte w projekcie wykonawczym będącym przedmiotem oferty.

Pytanie 19

Zamawiający opisuje w SzOPZ, iż „Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe licencje i programy wykorzystane w systemie sterowania i wizualizacji części technologicznej Zamawiającemu”. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje transfer własności intelektualnej Wykonawców, stanowiącej podstawę ich konkurencyjności? Ewentualnie prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o przekazanie licencji do użytkowania oprogramowania wraz z niezbędnymi parametrami, w tym kodami dostępu.

Odpowiedź 19

Chodzi o przekazanie licencji wraz z parametrami i kodami dostępu

Pytanie 20

Równie istotnym elementem zamówienia jest budynek ciepłowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W tym zakresie Zamawiający udostępnia dokumentację projektową jednocześnie wskazując, iż Wykonawca może obiekt przeprojektować, przy zapewnieniu ewentualnie potrzebnego zamiennego pozwolenia na budowę. W zakresie budynku ciepłowni i infrastruktury towarzyszącej Zamawiający nie udostępnia jednak SzOPZ tak, aby określić ramowe wymagania dla tego obiektu. Prosimy o doprecyzowanie wymagań.

Odpowiedź 20

Wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie budynku ciepłowni i infrastruktury towarzyszącej zawarte są w SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy o określenie parametrów funkcjonalnych i technologicznych, które należy spełnić w przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje się na przeprojektowanie budynku ciepłowni i infrastruktury towarzyszącej.

Odpowiedź 21

Wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie budynku ciepłowni i infrastruktury towarzyszącej zawarte są w SIWZ.

Pytanie 22

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 10.04.2018 r. stwierdził, że Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć dokumenty wyszczególnione w Rozdziale XI pkt. 18 SIWZ, co oznacza również konieczność złożenia wspomnianego w pytaniu kosztorysu ofertowego. Dla inwestycji „zaprojektuj i wybuduj” składanie kosztorysu w części pełnego (zestawienia RMS) oraz również uproszczonego (ceny jednostkowe) jest praktycznie niewykonalne, a bez wątpienia niecelowe. Prosimy o dokonanie korekty zapisu w pkt VII ppkt 7 a) na rzecz złożenia parametrów cenotwórczych R, Kp, Z, Kz stanowiących podstawę do wyceny robót dodatkowych. Sporządzenie kosztorysu uproszczonego na etapie przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej było by w pełni uzasadnione.

Odpowiedź 22

Zacytowana wyżej odpowiedź na pytanie 1 z dnia 10.04.2018 r nie dotyczy niniejszego postępowania.

Zamawiający precyzyjnie w SIWZ określił cel, któremu ma służyć wykonanie kosztorysu. Ponadto w poprzednich postępowaniach wszyscy oferenci dostarczyli wymagany kosztorys. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ i podtrzymuje zapisy i wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 23

Kolejnym dokumentem oczekiwanym przez Zamawiającego w Ofercie jest harmonogram rzeczowo - finansowy zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych. Zdaniem Wykonawcy sporządzenie w/w dokumentu na etapie koncepcji bez posiadania dokumentacji projektowej jest w praktyce bezcelowe. Zamówienia urządzeń przed zatwierdzeniem dokumentacji projektowej w której zostaną określone docelowe oczekiwania Zamawiającego byłoby rozwiązaniem o znacznym potencjale ryzyka.

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ i podtrzymuje zapisy i wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 24

Analogiczna sytuacja dotyczy kolejnych wymaganych w Ofercie dokumentów:

- dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, osiągów, zakresów i producentów urządzeń.

- tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancyjnym z podaniem: > terminu ich wykonywania (ilość godzin pracy) > zakresu wykonywanych czynności

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ i podtrzymuje zapisy i wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 25

Oczekiwanie Zamawiającego związane z koniecznością wykonania projektu wykonawczego w branżach: Instalacyjnej, Technologicznej, Elektrycznej, AKPiA, wraz z adaptacją projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do wymagań oferowanej instalacji i ewentualnym uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę zakłada udział Wykonawcy na etapie projektowania systemu, tym samym możliwość rozwiązań odmiennych od założonych wstępnie w koncepcji i posiadanych dokumentach przez Zamawiającego. Bezspornie żadna ze Stron nie może uznać, że dokumenty przetargowe, w tym dokumentacja techniczna jest ostateczna i nie będzie mogła być w żaden sposób zmieniona.  Takie założenie oznaczałoby, że jest to tylko inwestycja „wybuduj” na podstawie kompletnego opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie podziela rozumowania Oferenta, w SIWZ Zamawiający dopuścił oferowanie rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ.  Jeżeli zastosowanie takich rozwiązań będzie wymagało zmiany pozwolenia na budowę, Oferent zobowiązany jest je uzyskać.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ i podtrzymuje zapisy i wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 26

Zamawiający stwierdził, że warunkiem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych jest zatwierdzenie zmian projektowych, projektu wykonawczego oraz harmonogramu realizacyjnego przez Zamawiającego.  Jaka procedurę zatwierdzania przewiduje Zamawiający: czy już na etapie prac koncepcyjnych, czy gotowych projektów? Jaki byłby graniczny termin przekazania dokumentacji i jej zatwierdzenia przez Zamawiającego?

Odpowiedź 26

W SIWZ Zamawiający stwierdził, że warunkiem rozpoczęcia prac budowlano - montażowych jest zatwierdzenie zmian projektowych tj. ostatecznego wykonania projektu wykonawczego.  Graniczny termin przekazania dokumentacji powinien zaproponować Oferent w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Pytanie 27

Czy zapis w pkt 3 ppkt 12 SIWZ: „Roboty budowlane mają zostać zrealizowane w oparciu o dokumentację projektową, wydane i prawomocne pozwolenie na budowę” można uznać za wiążący, a żądanie wykonania dokumentacji wyłącznie fakultatywne i uzależnione od decyzji Wykonawcy?  Jeżeli odpowiedź byłaby twierdząca to pytania poprzedzające stałyby się bezprzedmiotowe.

Odpowiedź 27

Żądanie wykonania dokumentacji jest obligatoryjne i nie jest uzależnione od decyzji Wykonawcy.

Pytanie 28

Czy na potwierdzenie warunku posiadania w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przychodów netto ze sprzedaży produktów nie mniejszych niż 10.000.000.00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) w każdym roku obrotowym nie jest wystarczający dokument - Rachunek zysków i strat, pozycja A.I. zamiast całego sprawozdania finansowego?

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w SIWZ i podtrzymuje zapisy i wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 29

Jaka będzie różnica pomiędzy dokumentem: szczegółowy harmonogramu realizacji inwestycji sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wytycznymi Zamawiającego a żądanym już w Ofercie harmonogramem rzeczowo - finansowym zawierającym szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: wytyczne Zamawiającego?

Odpowiedź 29

Harmonogram rzeczowo - finansowym zawierający szczegółowy harmonogram dostaw urządzeń i prac budowlanych dołączony do oferty jest propozycją Oferenta, natomiast szczegółowy harmonogramu realizacji inwestycji będzie uszczegółowieniem ww. harmonogramu sporządzonym po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. Wytyczne Zamawiającego są zawarte w SIWZ.

Pytanie 30

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ Zamawiający zakłada obligatoryjne wykonanie dokumentacji projektowej (§ 1). Czy przekazanie do zatwierdzenie Zamawiającemu w/w dokumentacji jest terminem niedookreślonym i Zamawiający pozostawia go w gestii Wykonawcy?  Czy zamawiający wymagając zatwierdzenia dokumentacji zgodnie z § 4 ust.1 Umowy może określić termin przewidziany na ocenę dokumentacji -w związku z uzależnieniem rozpoczęcia prac budowlanych od faktu akceptacji dokumentacji.

Odpowiedź 30

Oferent w dołączonym do oferty HRF powinien zaproponować terminy wykonania poszczególnych etapów prac (w tym dokumentacji) uwzględniając przy tym końcowy termin wykonania zamówienia. Termin przewidziany na ocenę dokumentacji do 14 dni.

Pytanie 31

Zapis w § 9 ust.5 „Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę” jest sprzeczny z zapisem w § 18 ust.3.2 pkt 2) Umowy „zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki...”

Odpowiedź 31

WW zapisy nie stoją w sprzeczności do siebie, bowiem jeden dotyczy przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego, natomiast drugi zapis określa warunki jakie muszą być spełnione w celu zaakceptowania robót dodatkowych przez Zamawiającego.

Pytanie 32

Proszę o wyjaśnienie zapisu w § 18 ust.3.2 pkt 2) ppkt a) Umowy: „zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego” w kontekście warunku uznania robót dodatkowych.

Odpowiedź 32

Powyższy zapis dotyczy zmiany Wykonawcy do wykonania robót dodatkowych.

Pytanie 33

Zamawiający nie stosuje się do ustawy Pzp dlatego proszę o wyjaśnienie zapisu: „wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie” Czy jest to jednak odwołanie do ustawy Pzp?

Odpowiedź 33

Powyższy zapis stanowi cytat zapisu z art. 11 ust. 8 w celu określenia kwot granicznych.

Pytanie 34

Zamawiający zastrzegł sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy np. Wykonawca popełnia istotne błędy (§ 19 ust.1 pkt 1) ppkt d) Umowy. Proszę z uwagi na potencjalne konsekwencje o jednoznaczne zdefiniowanie w/w pojęcia „istotnych błędów” oraz zapisu w ppkt e) „jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności”.

Odpowiedź 34

Zapis jest precyzyjny i jasny. Istotne błędy oraz wykonanie swoich obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wymaganej staranności dotyczą zdarzeń, które miałyby wpływ na terminowe, jakościowe i niezgodne z SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 35

1Analogicznie proszę o wyjaśnienie zapisu: Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy rodzi poważne konsekwencje, dlatego zapisy musza być jednoznaczne.

Odpowiedź 35

Zdaniem Zamawiającego zapisy są jednoznaczne i nie wymagają dodatkowego komentarza.